MPU-3型12脉波恒功率晶闸管中频电源控制板

说  明  书

小芯片十二脉波

1．概述

a.MPU-3型12脉波晶闸管中频电源控制板是一种新型控制触发板。主要由电源、调节器、移相控制、保护电路、相序自适应电路、启动演算电路、逆变频率跟踪、逆变脉冲形成、脉冲放大及脉冲变压器组成。其核心部件采用的是高性能、高密度、大规模专用MPU-3集成电路，与我公司开发的高性能软件相结合，从而制成智能化控制芯片---MPU，使该板的控制电电路除调节器外，其余均实现数字化，整流触发器部分不需要任何调整，而且具有可靠性高、脉冲对称度高、抗干扰能力强、反应速度快等特点，又由于有相序自适应电路，无需同步变压器，所以现场调试中免去了调相序、对同步的工作，仅需把两个三相中各自6只晶闸管的门阴极线接入控制板相应的接线端上，整流部分便能投入运行。

b.逆变采用扫频式零压软启动方式，启动性能优于普通的零压软启动电路，并设有自动重复启动电路，可防止中频电源偶尔的启动失败，使启动成功率达到100%。频率跟踪电路采用的是平均值取样方案，提高了逆变的抗干扰能力，而且仅需取样中频电压信号，而无需槽路电容器的电流信号，免去了外接中频电流互感器、确定取样电流相位的烦恼。因此，在调试和使用现场中，也不会由于中频输出线或取样电流互感器的相位接反，而产生中频电源不能启动的问题。

c.逆变电路中还加有逆变角调节电路，可以自动调节负载阻抗的匹配，达到恒功率输出，可以制成“快速熔炼”的中频电源, 达到省时、节电、提高网侧功率因数的目的（此功能也可被关掉）。逆变部分的主要电路均在MPU大规模集成电路的内部，亦是数字电路。

d.MPU-3型12脉波晶闸管中频电源控制板全板仅有12只集成电路、7只晶体管、7只微调电位器、47个引出端子，安装十分方便。电路的集成化程度很高，故障率极低。适用于各种晶闸管并联谐振中频电源。

e.MPU-3型12脉波晶闸管中频电源控制板在设计中征求了多方面的意见，采用了有效措施，使得调试极为方便。在大多数参数的设定都由电路内部自动设定，需要用户调整的只有6只电位器的参数设定，所以具有极强的通用性和互换性。

f.MPU-3型12脉波晶闸管中频电源控制板基本上是两套单桥控制电路的合成，核心部分是增加了电流平衡电路，当由于负载不平衡或进线电压不同造成两桥电流不平衡时，它可以自动调节两桥的电流，使之趋向一致。

g.MPU-3型12脉波恒功率控制板、主回路采用双桥整流，可以大大减少电源运行引起的电网谐波，提高功率因数和运行效率。

2．正常使用条件

2.1 海拔不超过2000米。

2.2 环境温度不低于-10℃，不高于+40℃。

2.3 空气最大相对湿度不超过90%(20℃±5℃时)

2.4 运行地点无导电及爆炸性尘埃，无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。

2.5 无剧烈振动和冲击。

3．主要技术参数

3.1 主电路进线额定电压：100V~660V(50Hz)(注意R3、R7、R11的匹配)；

3.2 控制供电电源：单相17V/2A；

3.3 中频电压反馈信号：AC 12V/15mA；

3.4 电流反馈信号：AC 12V/5mA三相输入；

3.5 整流触发脉冲移相范围：α=0~130o；

3.6 整流触发脉冲对称度：小于1o；

3.7 整流触发脉冲信号宽度：≥600μs、双窄、间隔60o；

3.8 整流触发脉冲特性：触发脉冲峰值电压：≥12V；

触发脉冲峰值电流：≥1A；

触发脉冲前沿陡度：≥0.5A/μs；

3.9 逆变频率：400Hz~8kHz；

3.10 逆变触发脉冲信号宽度：1÷(16×逆变频率)；

3.11 逆变触发脉冲特性：触发脉冲峰值电压：≥22V；触发脉冲峰值电流：≥3A；

触发脉冲前沿陡度：≥2A/μs；(逆变用触发脉冲变压器是外接的)；

3.12 故障信号输出：控制板在检测到故障信号时，输出一组接点信号，该接点容量为AC：5A/220V；DC：10A/28V。

4．控制板的接线端子与参数

控制板共有47个M3接线端子，各端子功能表见表1。

| 功 能 | 端子号 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 电源N线 | CON1-1 | 通常与1-2短接 |
| 故障输出 | CON1-2 | 常开点AC、5A/220V、DC10A/28V 常开点的定触头，接电源N线 |
| 电压反馈信号 | CON2-1 CON2-2 | VF 中频电压12V |
| 1号整流桥电流反馈信号 | CON2-3 CON2-4 CON2-5 | 1IF AC三上12V |
| 控制信号 | CON2-6 CON2-7 | RST悬空为运行状态，接地为停止运行和故障复位，GND控制信号接地端与给定共用。 |
| 给定 | CON2-7 CON2-8 CON2-9 | GND给定接地 VF给定：DC—15V Vcc、Dc+15V，最大输出20mA |
| 2号整流桥电流反馈信号 | CON2-10 CON2-11 CON2-12 | 2IF Acdg sh 12v |
| 电源 | CON3-1 CON3-2 | 17V AC17V/2A |
| 逆变脉冲输出 | CON3-3 CON3-4 CON3-5 | +22V逆变输出公共端E端 OUT塑变输出端15A OUT逆变输出端15A |
| 外故障输入 | CON3-6 CON3-7 | WP接地为故障状态，WPL灯亮，带3秒延时CND，外故障接地端 |
| 频率表 | CON3-8 CON3-9 | Vcc频率表正端 F频率表负端（5mA输出） |
| 1号整流脉冲输出 | G1-G6 K1-K6 | 接1-6号晶闸管控制极 接1-6号晶闭管阴极 |
| 2号整流脉输出 | G7-G12 K7-K12 | 接7-12号晶闸管控制极 接7-12号晶闭管阴极 |

5、发光二极管工作状态

| 代 号 | 发光二极管亮时指示状态 |
| --- | --- |
| POWER1 | 控制电源指示（1号桥） |
| POWER2 | 控制电源指示（2号桥） |
| WPL | 水压低故障 |
| 10C | 1号整流桥过电流故障 |
| 20C | 2号整流桥过电流故障 |
| LV | 控制板电源故障 |
| OV | 中频过电压故障 |
| 10P | 1号整流桥三相输入缺相故障 |
| 20P | 2号整流桥三相输入缺相故障 |
| LED1-LED6 | 1号整流脉冲指示，正常为微亮或不亮，高亮表示SCR门极接反或开路。 |
| LED7-LED12 | 2号整流脉冲指示，正常为微亮或不亮，高亮表示SCR门极接反或开路。 |

6．电位器

6.1 W1(1If) 1号整流桥最大输出电流设定电位器(截流)及两桥电流平衡微调电位器，当有电流反馈时可设定最大输出电流，顺时针方向为最小，最大调节范围约2倍。过电流无需调节，当截流值调整好后，过电流自动成为1.4倍的截流值。当两桥电流不平衡时，微调W1和W7，可以使两路电流趋向一致。

6.2 W2(Vf) 最大中频输出电压设定电位器(截压)，当有电压反馈时可设定最大中频输出电压，顺时针方向为最小，最大调节范围约2倍。过电压无需调节，当截压值调整好后，过电压自动成为1.2倍的截压值。

6.3 W3(θmax) 最大逆变引前角设定电位器，顺时针方向为增大，最大调节范围约为40o～60o。

6.4 W4(θmin) 最小逆变引前角设定电位器，顺时针方向为增大，最大调节范围约为20o～40o。

6.5 W5(F) 外接频率表设定电位器，顺时针方向为读数增大，最大调节范围约3倍。

6.6 W6(Fmax) 最大它激逆变频率设定电位器，顺时针方向为增大，最大调节范围约2倍。

6.7 W7(2If) 2号整流桥最大输出电流设定电位器(截流)及两桥电流平衡微调电位器。当两桥电流不平衡时，微调W1和W7，可以使两路电流趋向一致。

7．安装与连接

MPU-3型12脉波晶闸管中频电源控制板的外形尺寸长×宽×高=295mm×246mm×30mm，安装孔距为285mm×236mm，安装孔为4- 5mm 。G1～G12、K1~K12触发脉冲连接导线用0.7mm2RV导线连接，建议用不同颜色的导线表示极性。其余连接导线用0.5mm2RV导线连接。

如果所装的中频电源不需要复位功能、报警功能、内接频率表的话，端子CON2-1、CON2-6、CON3-8、CON3-9便可不用。

8．调试

8.1 调试需准备的工具

一台20MHz示波器，若示波器的电源线是三芯插头时，注意“地线”千万不能接，示波器外壳对地需绝缘，仅使用一踪探头，示波器的X轴、Y轴均需较准，探头需在测试信号下补偿好。

若无高压示波器探头，应用电阻做一个分压器，以适应600V以上电压的测量。

一个≤500Ω、≥500W的电阻性负载。

8.2 整流部分的调试(W1)

为了调试的安全，调试前应该使逆变桥不工作。例如：把平波电抗器的一端断开，再在整流桥直流口接入一个≤500Ω、≥500W的电阻性负载。电路板上的If微调电位器W1顺时针旋至最高端(调试过程发生短路时，可以提供过流保护)。主控板上的DIP-1开关拨在ON位置。用示波器做好测量整流桥输出直流电压波形的准备。把面板上的“给定”电位器逆时针旋至最小。

送上三相供电(可以不分相序)，检查是否有缺相报警指示，若有，可以检查进线快熔断器是否损坏。

把面板上的“给定”电位器顺时针旋大，直流电压波形应该几乎全放开(α≈0o)，6个波头都全在。若中频电源为380V输入，此时的直流电压表应指示在530V左右(若中频电源为660V输入，此时的直流电压表应指示在900V左右)。再把面板上的“给定”电位器逆时针旋至最小，直流电压波形几乎全关闭，此时的α角约为120°。输出直流波形在整个移相范围内应该是连续平滑的。

若在调试中发现出不来6个整流波头，则应检查6只整流晶闸管的序号是否接对，晶闸管的门极线是否接反或短路。

在此过程调试中也应检查面板上的“给定”电位器是否接反，接反了则会出现直流电压几乎为最大，只有把“给定”电位器顺时针旋到头时，直流电压才会有减小的现象。

在停电状态下把逆变桥接入，使逆变触发脉冲投入，去掉整流桥口的电阻性负载。把电路板上的Vf微调电位器W2顺时针旋至最高端(调试过程发生逆变过压时，可以提供过压保护)。主控板上的DIP-1开关拨在ON位置，面板上的“给定”电位器逆时针旋至最小。

上电数秒种后，把面板上的“给定”电位器顺时针慢慢地旋大，这时逆变桥会出现两种工作状态：一种是逆变桥起振，另一种是逆变桥直通。此时需要的是逆变桥直通，若逆变桥为起振状态，可在停电的状态下，调节中频电压互感器的相位，即把中频电压互感器20V绕组的输出线对调一下，就不会起振了。在缓慢旋大面板上“给定”电位器的操作中，应密切注意电流表的反应，若电流表的指示迅速增大，则应迅速把“给定”电位器逆时针旋下来，此时表明电流取样电路有问题，系统处于电流开环状态，应检查电流互感器是否接对，特别是5A:0.1A电流互感器的原、副边是否接反，0.1A绕组上的68Ω电阻是否接上。正常的表现是随着“给定”电位器的缓慢加大，电流表的指示也跟着增大，当停止旋转“给定”电位器时，电流表的指示能稳定的停在某一刻度上。

当出现直通现象时，把面板上的“给定”电位器顺时针旋大，使电流表的指示接近额定值的50%左右。用交流电压表测量CON2-3、CON2-4、CON2-5三个接线端子间的电压，三个电压应该是大致相等的，若相差太大，说明电流互感器的同名端接错，必须改正，否则会影响电流调节器的正常工作。

继续把面板上的“给定”电位器顺时针旋到头，电流表的指示应接近额定值，逆时针调节主控制板上的W1电流反馈微调电位器，使直流电流表指示到额定输出电流，完成了额定电流的整定。

这样整流桥的调试就基本完成，可以进行逆变桥的调试。

需要指出的是，当平波电抗器的直流电阻较小时，在直通状态下作额定电流的整定，会出现直流电流振荡的现象，可在直流回路里串一点电阻加以解决。另外，水冷装置在作此项调试时，必须通水冷却。

当调试场地的电源供不出装置的额定电流时，额定电流的整定，可放在现场满负荷运行时进行，但是，应先在小电流的状况下，判定一下电流取样回路的工作是否正常。

8.3 逆变部分的调试

8.3.1 校准频率表(W5)

主控制板上的DIP开关均拨在OFF位置，面板上的“给定”电位器逆时针旋至最小。把示波器接在Q5或Q6的管壳上，测逆变触发脉冲的它激频率(它激频率可以通过W6来调节)，调节W5微调电位器，使频率表的读数与示波器测得的相一致。

若中频电源用的是专用中频频率表，则可免去此步调试。但还是推荐使用直流毫安表头改制的频率表，这一方面是可以测得最高它激频率，另一方面是价格便宜。

8.3.2 起振逆变器(W6)

首先检查逆变晶闸管的门级线连接是否正确，逆变末级上的LED亮度是否正常，不亮则说明逆变末级的E和C接线端子接反了。再把主控制板上CON3-5对外的连线断开，看熄灭的LED逆变级是否处在逆变桥的对角线位置。

把主控板上的DIP开关均拨在OFF位置，把面板上的“给定”电位器逆时针旋到底，调节控制板上的W6微调电位器，使最高它激频率高于槽路谐振频率的1.2倍，W3、W4微调电位器旋在中间位置。把面板上的“给定”电位器顺时针稍微旋大，这时它激频率开始从高往底扫描(从频率表中可以看出)，逆变桥进入工作状态，开始起振。若不起振，表现为它激信号反复作扫频动作，可调节中频电压互感器的相位，即把中频电压互感器20V绕组的输出线对调一下。

若把中频电压互感器20V绕组的输出线对调后，仍然起动不起来，此时应确认一下槽路的谐振频率是否正确。可以用电容/电感表测量一下电热电容器的电容量及感应器的电感量，计算出槽路的谐振频率，当槽路的谐振频率处在最高它激频率的0.6~0.9倍的范围内时，起动应该是很容易的。再就是检查一下逆变晶闸管是否有损坏的。

8.3.3 整定逆变引前角(W3、W4)

逆变起振后，可做整定逆变引前角的工作，把DIP开关均打在OFF位置，用示波器观察电压互感器100V绕组的波形，调节主控板上W4微调电位器，使逆变换相引前角在22o左右，此时中频输出电压与直流电压的比为1.2左右(若换相重叠角较大，可适当增大逆变换相引前角)，此步整定的是最小逆变引前角，一般希望它尽可能的小，当然过小的逆变换相引前角会使逆变换相失败，表现为中频电压升高时，会出现重复起动。

再把DIP-2开关打在ON位置，调节主控板上W3微调电位器，整定最大逆变换相引前角。根据不同的中频输出电压的要求，最大逆变换相引前角亦不同，如中频装置的三相输入电压为380V，额定中频输出电压为750V时，则要求最大逆变换相引前角在42°左右，此时中频输出电压与直流电压的比为1.5。一般希望它尽可能的大些，这在系统输入电压偏低时，仍可保证中频输出电压到额定值。当系统输入电压偏高时，由于有电压调节器的作用，中频输出仍然不会出现过电压。

此项调试工作应在50%额定中频输出电压下进行。注意，必须先调1.2倍关系，再调1.5倍关系，否则顺序反了，会出现互相牵扯的问题。有时由于电压表不准，给调试带来错误的结论，所以应以示波器测得的引前角为准。

调试中若出现逆变引前角过大的现象，应检查槽路谐振频率是否过低。

8.3.4 额定输出电压的整定(W2)

在轻负荷的情况下整定额定输出电压，把主控板上的DIP开关均拨在OFF位置，W2微调电位器顺时针旋至最大，把面板上的“给定”电位器顺时针旋大，逆变桥工作。继续把面板上的“给定”电位器顺时针旋至最大，此时输出的中频电压接近额定值，逆时针调节W2微调电位器，使输出的中频电压达到额定值。

在这项调试中，可见到这样的现象：即直流电压升到最大值后，中频输出电压却还能继续随“给定”电位器的旋大而上升。

在整定额定输出电压时，应在直流电流低于额定电流的条件下进行，否则会由于电流限幅的作用，使中频输出电压调不上去。

至此，6只微调电位器全部调完，调试告结束。

9．注意事项

9.1 晶闸管装置在做绝缘耐压测试时，请取下控制板，否则可能造成控制板永久性损坏。

9.2 内部电路及参数的更改，恕不另行通知。

9.3 如果在使用中造成控制板以外的零部件损坏概不负责。

9.4 MPU器件是一种CMOS器件，使用时应注意。器件的两个引脚之间严禁短路，否则将损坏芯片，为保证器件的安全，因此忌用万用表直接测量器件的引脚。

9.5 当控制板接入主回路后，部分区域便带有高压电，敬请注意，以免触电。